检测日期：2026年5月16日                                               结果日期：2026年5月17日

| 项目 检测地点 | 一期功能区 | 一期航站楼 | 二期航站楼（含功能区） | 一期 飞机加水点 （末梢水） | 二期 飞机加水点 （末梢水） | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 浑浊度 | 0.4NTU | 0.6NTU | 0.4NTU | 0.4NTU | 0.5NTU | 不超过1度 |
| 色度 | 1.2° | 1.9° | 1.5° | 2.0° | 1.6° | 色度不超过15度，不得呈现其他异色 |
| PH值 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 不小于6.5且不大于8.5 |
| COD耗氧量 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不超过3mg/L,原水氧>6mg/L时为5mg/L |
| 细菌总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100个/mL |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
| 游离余氯 | 0.60mg/L | 0.40mg/L | 0.50mg/L | 0.30mg/L | 0.30mg/L | 出厂水应不低于0.3mg/L |
|  |  |  |  |  |  | 末梢水不应低0.05mg/L； 出厂水与末梢水限值≤2 |
| 臭和味 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 无异臭、味 |
| 总结：以上项目均符合生活饮用卫生水标准（GB5749-2022） |  |  |  |  |  |  |

检测人：白瑞                                                              审核人：张伟