| 项目 检测地点 | 27号门 0016 （直饮机） | 27号门 0003 （直饮机） | 28号门 0006 （直饮机） | 28号门 0019 （直饮机） | 3F1 0001 （直饮机） | 3F1 0008 （直饮机） | 3F2 0007 （直饮机） | 3F2 0005 （直饮机） | 3F2男卫 0024 （直饮机） | 3F2女卫 0024 （直饮机） | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 浑浊度 | 0.4NTU | 0.3NTU | 0.5NTU | 0.3NTU | 0.3NTU | 0.3NTU | 0.2NTU | 0.3NTU | 0.4NTU | 0.3NTU | 不超过≤0.5NTU |
| 色度 | 1.1。 | 1.8。 | 1.2。 | 1.6。 | 1.3。 | 1.7。 | 1.6。 | 1.1。 | 1.0。 | 1.4° | 色度限值为≤5度 |
| PH值 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 不小于6.0且不大于8.5 |
| COD耗氧量 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不超过≤2mg/L |
| 细菌总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50个/mL |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
| 游离余氯 | 0.00mg/L | 0.00mg/L | 0.00mg/L | 0.00mg/L | 0.00mg/L | 0.00mg/L | 0.00mg/L | 0.00mg/L | 0.00mg/L | 0.00mg/L | ≤0.1mg/L |
| 臭和味 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 无异臭、味 |
| 总结：以上项目符合饮用净水水质标准（CJ94-2005)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测日期：2026年5月18日                                                                               结果日期：2026年5月19日

检测人：张伟                                                                                                   审核人：白瑞

| 项目 检测地点 | 1D1 280006 （直饮机） | 1D1 0011 （直饮机） | 1D1 080006 （直饮机） | 1D1 0017 （直饮机） | 1B1 0018 （直饮机） | 1B1 0004 （直饮机） | 2D1 0003 （直饮机） | 2D1 0006 （直饮机） | 2B2 0005 （直饮机） | 1A3 0025 （直饮机） | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 浑浊度 | 0.4NTU | 0.4NTU | 0.3NTU | 0.3NTU | 0.3NTU | 0.3NTU | 0.4NTU | 0.4NTU | 0.6NTU | 0.5NTU | 不超过≤0.5NTU |
| 色度 | 1.1。 | 1.2。 | 1.8。 | 1.5。 | 1.7。 | 1.6。 | 1.6。 | 1.2。 | 1.0。 | 1.6° | 色度限值为≤5度 |
| PH值 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | 6.5 | 6.7 | 7.2 | 7.5 | 7.0 | 6.9 | 不小于6.0且不大于8.5 |
| COD耗氧量 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不超过≤2mg/L |
| 细菌总数 | 未检出 | 未检出 | 5 | 43 | 未检出 | 未检出 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50个/mL |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
| 游离余氯 | 0.00mg/L | 0.00mg/L | 0.00mg/L | 0.00mg/L | 0.00mg/L | 0.00mg/L | 0.00mg/L | 0.00mg/L | 0.00mg/L | 0.00mg/L | ≤0.1mg/L |
| 臭和味 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 无异臭、味 |
| 总结：以上项目编号：2B20005浑浊度不符合饮用净水水质标准（CJ94-2005)建议更换滤芯，编号：1D1080006总大肠菌群超出直饮水符合饮用净水水质标准（CJ94-2005)，建议关闭停止使用，建议更换滤芯。编号：1D10017细菌总数偏高，建议更换滤芯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测日期：2026年5月18日                                                                               结果日期：2026年5月19日

检测人：张伟                                                                                                   审核人：白瑞

检测日期：2026年5月18日                                                                               结果日期：2026年5月19日

| 项目 检测地点 | 2B2 0021 （直饮机） | 2B2 0002 （直饮机） | 2B2 0007 （直饮机） | 2A3 0013 （直饮机） | 2A3 0027 （直饮机） | 2A3 0020 （直饮机） | 2A3 0016 （直饮机） | 1A3 0005 （直饮机） | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 浑浊度 | 0.3NTU | 0.6NTU | 0.4NTU | 0.5NTU | 0.3NTU | 0.6NTU | 0.3NTU | 0.8NTU | 不超过≤0.5NTU |
| 色度 | 1.8。 | 0.6。 | 1.4。 | 0.8。 | 1.6。 | 0.6。 | 0.9。 | 0.5。 | 色度限值为≤5度 |
| PH值 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 不小于6.0且不大于8.5 |
| COD耗氧量 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不超过≤2mg/L |
| 细菌总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50个/mL |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
| 游离余氯 | 0.00mg/L | 0.00mg/L | 0.00mg/L | 0.00mg/L | 0.00mg/L | 0.00mg/L | 0.00mg/L | 0.00mg/L | ≤0.1mg/L |
| 臭和味 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 无异臭、味 |
| 总结：以上项目编号2B20002，2A30020，1A30005直饮水浑浊度超标，不符合饮用净水水质标准（CJ94-2005),建议更换滤芯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：张伟                                                                                                   审核人：白瑞